## Sheet1
整机质检测试项
针对MPDU，整机软件自动化质量检测
编号 | 测试模块 | 测试项目 | 测试说明 | 检测方式
1 | 人工检测 | 屏幕 | 屏幕亮度和颜色、显示正常 | 人工检测 软件弹框确认
2 |  | 外壳 | 外壳是否损坏
3 |  | 指示灯 | 指示灯是否正常亮起
4 |  | reset按键 | 恢复出厂设置按键
5 |  | 按键 | 按键翻页是否能正常操作
6 |  | 断路器 | 关闭断路器，查看是否有电压报警
7 |  | 声光报警接口，蜂鸣器 | 接Alarm接口，蜂鸣器是否有响声
8 |  | 产品类型、IP地址、波特率 | 翻动主控上下键，查看类型、IP地址和波特率
9 |  | 进网页 | 查看Logo定制(中性没有Logo,标准公司Logo,定制其他公司Logo)
10
11 | 接口检测 | 级联口（IN、OUT、SER） | Modbus通讯是否正常（如果是华为还要同时满足华为的专用线和平常的485线） | 软件自动检测
12 |  | 传感器接口 | 温湿度传感器采集是否正常
13 | 网页参数检测 | 软件版本号 | 软件版本号是否正确 | 软件自动检测
14 |  | 电流电压阈值（华为的分路电流有所不一样） | 电流电压阈值是否正确
15 |  | 温湿度阈值 | 温湿度阈值是否正确
16
17 |  | 相数 | 设备相数是否正确
18 |  | 时间 | 日期和时间是否正确（±不超过半个小时）
19 |  | 上下电延时 | 上下电延时是否正确（A、B系列是0s,C、D系列是1s）
20 |  | 全开全关 | 全开全关，检查网页状态（人工检查现实情况继电器是否对应亮灭）
21 | 出厂设置 | 清除电能 | 清除各相电能 | 软件自动完成
22 |  | 清除日志 | 清除日志前，应先检查是否有日志，如果没有，也需要报错，清除设备日志
23 |  | 恢复出厂设置